Україна

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

27 вересня 2018 року                                м. Шепетівка                                        № 268

Про затвердження температурних

графіків

Розглянувши лист керівництва ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» (лист вих. № 772 від 11.09.2018 року), керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Шепетівської міської ради

ВИРІШИВ:

- Погодити температурні графіки системи централізованого опалення по котельних (додаток на 17 аркушах), які розташовані за наступними адресами:

- провулок Короленка, 1а;

- проспект Миру, 38а;

- вулиця Героїв Небесної Сотні, 30;

- вулиця Героїв Небесної Сотні, 54;

- вулиця Героїв Небесної Сотні, 87;

- вулиця Судилківська, 100;

- вулиця Старокостянтинівське шосе, 23;

- вулиця Старокостянтинівське шосе, 28;

- вулиця Старокостянтинівське шосе, 32;

- вулиця Старокостянтинівське шосе, 36;

- вулиця Старокостянтинівське шосе, 16;

- вулиця Залізнична,77;

- вулиця Степана Бандери, 61а;

- вулиця Радищева, 2;

- вулиця Лозова, 1;

- вулиця Шешукова, 8б;

- вулиця Гагаріна, 9.

- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського        голови Вихівського В.Б. та начальника управління житлово-комунального        господарства та з питань регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І.

Міський голова									М.Полодюк

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 27.09.2018 р. № 268

Температурний графік системи опалення

на котельні за адресою

пров. Короленка, 1а

| Температура зовнішнього повітря | Температура теплоносія |  |
| --- | --- | --- |
|  | В подаючому теплопроводі 95° С | В зворотньому теплопропроводі, 70° С |
| +8 | 39,2 | 34,0 |
| +7 | 41,3 | 35,4 |
| +6 | 43,3 | 36,8 |
| +5 | 45,5 | 38,1 |
| +4 | 47,2 | 39,6 |
| +3 | 49,6 | 41,2 |
| +2 | 51,5 | 42,4 |
| +1 | 53,4 | 43,5 |
| 0 | 55,5 | 44,8 |
| -1 | 57,4 | 46,0 |
| -2 | 59,4 | 47,6 |
| -3 | 61,4 | 48,8 |
| -4 | 63,2 | 49,8 |
| -5 | 66,9 | 52,2 |
| -6 | 68,7 | 53,6 |
| -7 | 70,5 | 54,8 |
| -8 | 72,2 | 55,8 |
| -9 | 74,1 | 57,0 |
| -10 | 76,0 | 58,0 |
| -11 | 77,7 | 59,3 |
| -12 | 79,5 | 60,3 |
| -13 | 81,2 | 61,4 |
| -14 | 83,0 | 62,4 |
| -15 | 84,8 | 63,6 |
| -16 | 86,5 | 64,8 |
| -17 | 88,0 | 65,9 |
| -18 | 89,8 | 66,8 |
| -19 | 93,8 | 69,1 |
| -20 | 95,0 | 70,0 |

Температурний графік системи опалення

на котельні за адресою

просп. Миру, 38а

| Температура зовнішнього повітря | Температура теплоносія |  |
| --- | --- | --- |
|  | В подаючому теплопроводі 95° С | В зворотньому теплопропроводі, 70° С |
| +8 | 39,2 | 34,0 |
| +7 | 41,3 | 35,4 |
| +6 | 43,3 | 36,8 |
| +5 | 45,5 | 38,1 |
| +4 | 47,2 | 39,6 |
| +3 | 49,6 | 41,2 |
| +2 | 51,5 | 42,4 |
| +1 | 53,4 | 43,5 |
| 0 | 55,5 | 44,8 |
| -1 | 57,4 | 46,0 |
| -2 | 59,4 | 47,6 |
| -3 | 61,4 | 48,8 |
| -4 | 63,2 | 49,8 |
| -5 | 66,9 | 52,2 |
| -6 | 68,7 | 53,6 |
| -7 | 70,5 | 54,8 |
| -8 | 72,2 | 55,8 |
| -9 | 74,1 | 57,0 |
| -10 | 76,0 | 58,0 |
| -11 | 77,7 | 59,3 |
| -12 | 79,5 | 60,3 |
| -13 | 81,2 | 61,4 |
| -14 | 83,0 | 62,4 |
| -15 | 84,8 | 63,6 |
| -16 | 86,5 | 64,8 |
| -17 | 88,0 | 65,9 |
| -18 | 89,8 | 66,8 |
| -19 | 93,8 | 69,1 |
| -20 | 95,0 | 70,0 |

Температурний графік системи опалення

на котельні за адресою

вул. Героїв Небесної Сотні, 30

| Температура зовнішнього повітря | Температура теплоносія |  |
| --- | --- | --- |
|  | В подаючому теплопроводі 95° С | В зворотньому теплопропроводі, 70° С |
| +8 | 39,2 | 34,0 |
| +7 | 41,3 | 35,4 |
| +6 | 43,3 | 36,8 |
| +5 | 45,5 | 38,1 |
| +4 | 47,2 | 39,6 |
| +3 | 49,6 | 41,2 |
| +2 | 51,5 | 42,4 |
| +1 | 53,4 | 43,5 |
| 0 | 55,5 | 44,8 |
| -1 | 57,4 | 46,0 |
| -2 | 59,4 | 47,6 |
| -3 | 61,4 | 48,8 |
| -4 | 63,2 | 49,8 |
| -5 | 66,9 | 52,2 |
| -6 | 68,7 | 53,6 |
| -7 | 70,5 | 54,8 |
| -8 | 72,2 | 55,8 |
| -9 | 74,1 | 57,0 |
| -10 | 76,0 | 58,0 |
| -11 | 77,7 | 59,3 |
| -12 | 79,5 | 60,3 |
| -13 | 81,2 | 61,4 |
| -14 | 83,0 | 62,4 |
| -15 | 84,8 | 63,6 |
| -16 | 86,5 | 64,8 |
| -17 | 88,0 | 65,9 |
| -18 | 89,8 | 66,8 |
| -19 | 93,8 | 69,1 |
| -20 | 95,0 | 70,0 |

Температурний графік системи опалення

на котельні за адресою

вул. Героїв Небесної Сотні, 54

| Температура зовнішнього повітря | Температура теплоносія |  |
| --- | --- | --- |
|  | В подаючому теплопроводі 95° С | В зворотньому теплопропроводі, 70° С |
| +8 | 39,2 | 34,0 |
| +7 | 41,3 | 35,4 |
| +6 | 43,3 | 36,8 |
| +5 | 45,5 | 38,1 |
| +4 | 47,2 | 39,6 |
| +3 | 49,6 | 41,2 |
| +2 | 51,5 | 42,4 |
| +1 | 53,4 | 43,5 |
| 0 | 55,5 | 44,8 |
| -1 | 57,4 | 46,0 |
| -2 | 59,4 | 47,6 |
| -3 | 61,4 | 48,8 |
| -4 | 63,2 | 49,8 |
| -5 | 66,9 | 52,2 |
| -6 | 68,7 | 53,6 |
| -7 | 70,5 | 54,8 |
| -8 | 72,2 | 55,8 |
| -9 | 74,1 | 57,0 |
| -10 | 76,0 | 58,0 |
| -11 | 77,7 | 59,3 |
| -12 | 79,5 | 60,3 |
| -13 | 81,2 | 61,4 |
| -14 | 83,0 | 62,4 |
| -15 | 84,8 | 63,6 |
| -16 | 86,5 | 64,8 |
| -17 | 88,0 | 65,9 |
| -18 | 89,8 | 66,8 |
| -19 | 93,8 | 69,1 |
| -20 | 95,0 | 70,0 |

Температурний графік системи опалення

на котельні за адресою

вул. Судилківська, 100

| Температура зовнішнього повітря | Температура теплоносія |  |
| --- | --- | --- |
|  | В подаючому теплопроводі 95° С | В зворотньому теплопропроводі, 70° С |
| +8 | 39,2 | 34,0 |
| +7 | 41,3 | 35,4 |
| +6 | 43,3 | 36,8 |
| +5 | 45,5 | 38,1 |
| +4 | 47,2 | 39,6 |
| +3 | 49,6 | 41,2 |
| +2 | 51,5 | 42,4 |
| +1 | 53,4 | 43,5 |
| 0 | 55,5 | 44,8 |
| -1 | 57,4 | 46,0 |
| -2 | 59,4 | 47,6 |
| -3 | 61,4 | 48,8 |
| -4 | 63,2 | 49,8 |
| -5 | 66,9 | 52,2 |
| -6 | 68,7 | 53,6 |
| -7 | 70,5 | 54,8 |
| -8 | 72,2 | 55,8 |
| -9 | 74,1 | 57,0 |
| -10 | 76,0 | 58,0 |
| -11 | 77,7 | 59,3 |
| -12 | 79,5 | 60,3 |
| -13 | 81,2 | 61,4 |
| -14 | 83,0 | 62,4 |
| -15 | 84,8 | 63,6 |
| -16 | 86,5 | 64,8 |
| -17 | 88,0 | 65,9 |
| -18 | 89,8 | 66,8 |
| -19 | 93,8 | 69,1 |
| -20 | 95,0 | 70,0 |

Температурний графік системи опалення

на котельні за адресою

вул. Старокостянтинівське шосе, 23

| Температура зовнішнього повітря | Температура теплоносія |  |
| --- | --- | --- |
|  | В подаючому теплопроводі 95° С | В зворотньому теплопропроводі, 70° С |
| +8 | 39,2 | 34,0 |
| +7 | 41,3 | 35,4 |
| +6 | 43,3 | 36,8 |
| +5 | 45,5 | 38,1 |
| +4 | 47,2 | 39,6 |
| +3 | 49,6 | 41,2 |
| +2 | 51,5 | 42,4 |
| +1 | 53,4 | 43,5 |
| 0 | 55,5 | 44,8 |
| -1 | 57,4 | 46,0 |
| -2 | 59,4 | 47,6 |
| -3 | 61,4 | 48,8 |
| -4 | 63,2 | 49,8 |
| -5 | 66,9 | 52,2 |
| -6 | 68,7 | 53,6 |
| -7 | 70,5 | 54,8 |
| -8 | 72,2 | 55,8 |
| -9 | 74,1 | 57,0 |
| -10 | 76,0 | 58,0 |
| -11 | 77,7 | 59,3 |
| -12 | 79,5 | 60,3 |
| -13 | 81,2 | 61,4 |
| -14 | 83,0 | 62,4 |
| -15 | 84,8 | 63,6 |
| -16 | 86,5 | 64,8 |
| -17 | 88,0 | 65,9 |
| -18 | 89,8 | 66,8 |
| -19 | 93,8 | 69,1 |
| -20 | 95,0 | 70,0 |

Температурний графік системи опалення

на котельні за адресою

вул. Старокостянтинівське шосе, 28

| Температура зовнішнього повітря | Температура теплоносія |  |
| --- | --- | --- |
|  | В подаючому теплопроводі 95° С | В зворотньому теплопропроводі, 70° С |
| +8 | 39,2 | 34,0 |
| +7 | 41,3 | 35,4 |
| +6 | 43,3 | 36,8 |
| +5 | 45,5 | 38,1 |
| +4 | 47,2 | 39,6 |
| +3 | 49,6 | 41,2 |
| +2 | 51,5 | 42,4 |
| +1 | 53,4 | 43,5 |
| 0 | 55,5 | 44,8 |
| -1 | 57,4 | 46,0 |
| -2 | 59,4 | 47,6 |
| -3 | 61,4 | 48,8 |
| -4 | 63,2 | 49,8 |
| -5 | 66,9 | 52,2 |
| -6 | 68,7 | 53,6 |
| -7 | 70,5 | 54,8 |
| -8 | 72,2 | 55,8 |
| -9 | 74,1 | 57,0 |
| -10 | 76,0 | 58,0 |
| -11 | 77,7 | 59,3 |
| -12 | 79,5 | 60,3 |
| -13 | 81,2 | 61,4 |
| -14 | 83,0 | 62,4 |
| -15 | 84,8 | 63,6 |
| -16 | 86,5 | 64,8 |
| -17 | 88,0 | 65,9 |
| -18 | 89,8 | 66,8 |
| -19 | 93,8 | 69,1 |
| -20 | 95,0 | 70,0 |

Температурний графік системи опалення

на котельні за адресою

вул. Старокостянтинівське шосе, 32

| Температура зовнішнього повітря | Температура теплоносія |  |
| --- | --- | --- |
|  | В подаючому теплопроводі 95° С | В зворотньому теплопропроводі, 70° С |
| +8 | 39,2 | 34,0 |
| +7 | 41,3 | 35,4 |
| +6 | 43,3 | 36,8 |
| +5 | 45,5 | 38,1 |
| +4 | 47,2 | 39,6 |
| +3 | 49,6 | 41,2 |
| +2 | 51,5 | 42,4 |
| +1 | 53,4 | 43,5 |
| 0 | 55,5 | 44,8 |
| -1 | 57,4 | 46,0 |
| -2 | 59,4 | 47,6 |
| -3 | 61,4 | 48,8 |
| -4 | 63,2 | 49,8 |
| -5 | 66,9 | 52,2 |
| -6 | 68,7 | 53,6 |
| -7 | 70,5 | 54,8 |
| -8 | 72,2 | 55,8 |
| -9 | 74,1 | 57,0 |
| -10 | 76,0 | 58,0 |
| -11 | 77,7 | 59,3 |
| -12 | 79,5 | 60,3 |
| -13 | 81,2 | 61,4 |
| -14 | 83,0 | 62,4 |
| -15 | 84,8 | 63,6 |
| -16 | 86,5 | 64,8 |
| -17 | 88,0 | 65,9 |
| -18 | 89,8 | 66,8 |
| -19 | 93,8 | 69,1 |
| -20 | 95,0 | 70,0 |

Температурний графік системи опалення

на котельні за адресою

вул. Старокостянтинівське шосе, 36

| Температура зовнішнього повітря | Температура теплоносія |  |
| --- | --- | --- |
|  | В подаючому теплопроводі 95° С | В зворотньому теплопропроводі, 70° С |
| +8 | 39,2 | 34,0 |
| +7 | 41,3 | 35,4 |
| +6 | 43,3 | 36,8 |
| +5 | 45,5 | 38,1 |
| +4 | 47,2 | 39,6 |
| +3 | 49,6 | 41,2 |
| +2 | 51,5 | 42,4 |
| +1 | 53,4 | 43,5 |
| 0 | 55,5 | 44,8 |
| -1 | 57,4 | 46,0 |
| -2 | 59,4 | 47,6 |
| -3 | 61,4 | 48,8 |
| -4 | 63,2 | 49,8 |
| -5 | 66,9 | 52,2 |
| -6 | 68,7 | 53,6 |
| -7 | 70,5 | 54,8 |
| -8 | 72,2 | 55,8 |
| -9 | 74,1 | 57,0 |
| -10 | 76,0 | 58,0 |
| -11 | 77,7 | 59,3 |
| -12 | 79,5 | 60,3 |
| -13 | 81,2 | 61,4 |
| -14 | 83,0 | 62,4 |
| -15 | 84,8 | 63,6 |
| -16 | 86,5 | 64,8 |
| -17 | 88,0 | 65,9 |
| -18 | 89,8 | 66,8 |
| -19 | 93,8 | 69,1 |
| -20 | 95,0 | 70,0 |

Температурний графік системи опалення

на котельні за адресою

вул. Старокостянтинівське шосе, 16

| Температура зовнішнього повітря | Температура теплоносія |  |
| --- | --- | --- |
|  | В подаючому теплопроводі 95° С | В зворотньому теплопропроводі, 70° С |
| +8 | 39,2 | 34,0 |
| +7 | 41,3 | 35,4 |
| +6 | 43,3 | 36,8 |
| +5 | 45,5 | 38,1 |
| +4 | 47,2 | 39,6 |
| +3 | 49,6 | 41,2 |
| +2 | 51,5 | 42,4 |
| +1 | 53,4 | 43,5 |
| 0 | 55,5 | 44,8 |
| -1 | 57,4 | 46,0 |
| -2 | 59,4 | 47,6 |
| -3 | 61,4 | 48,8 |
| -4 | 63,2 | 49,8 |
| -5 | 66,9 | 52,2 |
| -6 | 68,7 | 53,6 |
| -7 | 70,5 | 54,8 |
| -8 | 72,2 | 55,8 |
| -9 | 74,1 | 57,0 |
| -10 | 76,0 | 58,0 |
| -11 | 77,7 | 59,3 |
| -12 | 79,5 | 60,3 |
| -13 | 81,2 | 61,4 |
| -14 | 83,0 | 62,4 |
| -15 | 84,8 | 63,6 |
| -16 | 86,5 | 64,8 |
| -17 | 88,0 | 65,9 |
| -18 | 89,8 | 66,8 |
| -19 | 93,8 | 69,1 |
| -20 | 95,0 | 70,0 |

Температурний графік системи опалення

на котельні за адресою

вул. Героїв Небесної Сотні, 87

| Температура зовнішнього повітря | Температура теплоносія |  |
| --- | --- | --- |
|  | В подаючому теплопроводі 95° С | В зворотньому теплопропроводі, 70° С |
| +8 | 39,2 | 34,0 |
| +7 | 41,3 | 35,4 |
| +6 | 43,3 | 36,8 |
| +5 | 45,5 | 38,1 |
| +4 | 47,2 | 39,6 |
| +3 | 49,6 | 41,2 |
| +2 | 51,5 | 42,4 |
| +1 | 53,4 | 43,5 |
| 0 | 55,5 | 44,8 |
| -1 | 57,4 | 46,0 |
| -2 | 59,4 | 47,6 |
| -3 | 61,4 | 48,8 |
| -4 | 63,2 | 49,8 |
| -5 | 66,9 | 52,2 |
| -6 | 68,7 | 53,6 |
| -7 | 70,5 | 54,8 |
| -8 | 72,2 | 55,8 |
| -9 | 74,1 | 57,0 |
| -10 | 76,0 | 58,0 |
| -11 | 77,7 | 59,3 |
| -12 | 79,5 | 60,3 |
| -13 | 81,2 | 61,4 |
| -14 | 83,0 | 62,4 |
| -15 | 84,8 | 63,6 |
| -16 | 86,5 | 64,8 |
| -17 | 88,0 | 65,9 |
| -18 | 89,8 | 66,8 |
| -19 | 93,8 | 69,1 |
| -20 | 95,0 | 70,0 |

Температурний графік системи опалення

на котельні за адресою

вул. Залізнична, 77

| Температура зовнішнього повітря | Температура теплоносія |  |
| --- | --- | --- |
|  | В подаючому теплопроводі 95° С | В зворотньому теплопропроводі, 70° С |
| +8 | 39,2 | 34,0 |
| +7 | 41,3 | 35,4 |
| +6 | 43,3 | 36,8 |
| +5 | 45,5 | 38,1 |
| +4 | 47,2 | 39,6 |
| +3 | 49,6 | 41,2 |
| +2 | 51,5 | 42,4 |
| +1 | 53,4 | 43,5 |
| 0 | 55,5 | 44,8 |
| -1 | 57,4 | 46,0 |
| -2 | 59,4 | 47,6 |
| -3 | 61,4 | 48,8 |
| -4 | 63,2 | 49,8 |
| -5 | 66,9 | 52,2 |
| -6 | 68,7 | 53,6 |
| -7 | 70,5 | 54,8 |
| -8 | 72,2 | 55,8 |
| -9 | 74,1 | 57,0 |
| -10 | 76,0 | 58,0 |
| -11 | 77,7 | 59,3 |
| -12 | 79,5 | 60,3 |
| -13 | 81,2 | 61,4 |
| -14 | 83,0 | 62,4 |
| -15 | 84,8 | 63,6 |
| -16 | 86,5 | 64,8 |
| -17 | 88,0 | 65,9 |
| -18 | 89,8 | 66,8 |
| -19 | 93,8 | 69,1 |
| -20 | 95,0 | 70,0 |

Температурний графік системи опалення

на котельні за адресою

вул. Степана Бандери, 61а

| Температура зовнішнього повітря | Температура теплоносія |  |
| --- | --- | --- |
|  | В подаючому теплопроводі 95° С | В зворотньому теплопропроводі, 70° С |
| +8 | 39,2 | 34,0 |
| +7 | 41,3 | 35,4 |
| +6 | 43,3 | 36,8 |
| +5 | 45,5 | 38,1 |
| +4 | 47,2 | 39,6 |
| +3 | 49,6 | 41,2 |
| +2 | 51,5 | 42,4 |
| +1 | 53,4 | 43,5 |
| 0 | 55,5 | 44,8 |
| -1 | 57,4 | 46,0 |
| -2 | 59,4 | 47,6 |
| -3 | 61,4 | 48,8 |
| -4 | 63,2 | 49,8 |
| -5 | 66,9 | 52,2 |
| -6 | 68,7 | 53,6 |
| -7 | 70,5 | 54,8 |
| -8 | 72,2 | 55,8 |
| -9 | 74,1 | 57,0 |
| -10 | 76,0 | 58,0 |
| -11 | 77,7 | 59,3 |
| -12 | 79,5 | 60,3 |
| -13 | 81,2 | 61,4 |
| -14 | 83,0 | 62,4 |
| -15 | 84,8 | 63,6 |
| -16 | 86,5 | 64,8 |
| -17 | 88,0 | 65,9 |
| -18 | 89,8 | 66,8 |
| -19 | 93,8 | 69,1 |
| -20 | 95,0 | 70,0 |

Температурний графік системи опалення

на котельні за адресою

вул. Радищева, 2

| Температура зовнішнього повітря | Температура теплоносія |  |
| --- | --- | --- |
|  | В подаючому теплопроводі 95° С | В зворотньому теплопропроводі, 70° С |
| +8 | 39,2 | 34,0 |
| +7 | 41,3 | 35,4 |
| +6 | 43,3 | 36,8 |
| +5 | 45,5 | 38,1 |
| +4 | 47,2 | 39,6 |
| +3 | 49,6 | 41,2 |
| +2 | 51,5 | 42,4 |
| +1 | 53,4 | 43,5 |
| 0 | 55,5 | 44,8 |
| -1 | 57,4 | 46,0 |
| -2 | 59,4 | 47,6 |
| -3 | 61,4 | 48,8 |
| -4 | 63,2 | 49,8 |
| -5 | 66,9 | 52,2 |
| -6 | 68,7 | 53,6 |
| -7 | 70,5 | 54,8 |
| -8 | 72,2 | 55,8 |
| -9 | 74,1 | 57,0 |
| -10 | 76,0 | 58,0 |
| -11 | 77,7 | 59,3 |
| -12 | 79,5 | 60,3 |
| -13 | 81,2 | 61,4 |
| -14 | 83,0 | 62,4 |
| -15 | 84,8 | 63,6 |
| -16 | 86,5 | 64,8 |
| -17 | 88,0 | 65,9 |
| -18 | 89,8 | 66,8 |
| -19 | 93,8 | 69,1 |
| -20 | 95,0 | 70,0 |

Температурний графік системи опалення

на котельні за адресою

вул. Лозова, 1

| Температура зовнішнього повітря | Температура теплоносія |  |
| --- | --- | --- |
|  | В подаючому теплопроводі 95° С | В зворотньому теплопропроводі, 70° С |
| +8 | 39,2 | 34,0 |
| +7 | 41,3 | 35,4 |
| +6 | 43,3 | 36,8 |
| +5 | 45,5 | 38,1 |
| +4 | 47,2 | 39,6 |
| +3 | 49,6 | 41,2 |
| +2 | 51,5 | 42,4 |
| +1 | 53,4 | 43,5 |
| 0 | 55,5 | 44,8 |
| -1 | 57,4 | 46,0 |
| -2 | 59,4 | 47,6 |
| -3 | 61,4 | 48,8 |
| -4 | 63,2 | 49,8 |
| -5 | 66,9 | 52,2 |
| -6 | 68,7 | 53,6 |
| -7 | 70,5 | 54,8 |
| -8 | 72,2 | 55,8 |
| -9 | 74,1 | 57,0 |
| -10 | 76,0 | 58,0 |
| -11 | 77,7 | 59,3 |
| -12 | 79,5 | 60,3 |
| -13 | 81,2 | 61,4 |
| -14 | 83,0 | 62,4 |
| -15 | 84,8 | 63,6 |
| -16 | 86,5 | 64,8 |
| -17 | 88,0 | 65,9 |
| -18 | 89,8 | 66,8 |
| -19 | 93,8 | 69,1 |
| -20 | 95,0 | 70,0 |

Температурний графік системи опалення

на котельні за адресою

вул. Шешукова, 8б

| Температура зовнішнього повітря | Температура теплоносія |  |
| --- | --- | --- |
|  | В подаючому теплопроводі 95° С | В зворотньому теплопропроводі, 70° С |
| +8 | 39,2 | 34,0 |
| +7 | 41,3 | 35,4 |
| +6 | 43,3 | 36,8 |
| +5 | 45,5 | 38,1 |
| +4 | 47,2 | 39,6 |
| +3 | 49,6 | 41,2 |
| +2 | 51,5 | 42,4 |
| +1 | 53,4 | 43,5 |
| 0 | 55,5 | 44,8 |
| -1 | 57,4 | 46,0 |
| -2 | 59,4 | 47,6 |
| -3 | 61,4 | 48,8 |
| -4 | 63,2 | 49,8 |
| -5 | 66,9 | 52,2 |
| -6 | 68,7 | 53,6 |
| -7 | 70,5 | 54,8 |
| -8 | 72,2 | 55,8 |
| -9 | 74,1 | 57,0 |
| -10 | 76,0 | 58,0 |
| -11 | 77,7 | 59,3 |
| -12 | 79,5 | 60,3 |
| -13 | 81,2 | 61,4 |
| -14 | 83,0 | 62,4 |
| -15 | 84,8 | 63,6 |
| -16 | 86,5 | 64,8 |
| -17 | 88,0 | 65,9 |
| -18 | 89,8 | 66,8 |
| -19 | 93,8 | 69,1 |
| -20 | 95,0 | 70,0 |

Температурний графік системи опалення

на котельні за адресою

вул. Гагаріна, 9

| Температура зовнішнього повітря | Температура теплоносія |  |
| --- | --- | --- |
|  | В подаючому теплопроводі 95° С | В зворотньому теплопропроводі, 70° С |
| +8 | 39,2 | 34,0 |
| +7 | 41,3 | 35,4 |
| +6 | 43,3 | 36,8 |
| +5 | 45,5 | 38,1 |
| +4 | 47,2 | 39,6 |
| +3 | 49,6 | 41,2 |
| +2 | 51,5 | 42,4 |
| +1 | 53,4 | 43,5 |
| 0 | 55,5 | 44,8 |
| -1 | 57,4 | 46,0 |
| -2 | 59,4 | 47,6 |
| -3 | 61,4 | 48,8 |
| -4 | 63,2 | 49,8 |
| -5 | 66,9 | 52,2 |
| -6 | 68,7 | 53,6 |
| -7 | 70,5 | 54,8 |
| -8 | 72,2 | 55,8 |
| -9 | 74,1 | 57,0 |
| -10 | 76,0 | 58,0 |
| -11 | 77,7 | 59,3 |
| -12 | 79,5 | 60,3 |
| -13 | 81,2 | 61,4 |
| -14 | 83,0 | 62,4 |
| -15 | 84,8 | 63,6 |
| -16 | 86,5 | 64,8 |
| -17 | 88,0 | 65,9 |
| -18 | 89,8 | 66,8 |
| -19 | 93,8 | 69,1 |
| -20 | 95,0 | 70,0 |

Начальник управління житлово-комунального

господарства та з питань регулювання

земельних відносин									П.Цвіркун

Керуючий справами виконавчого

Комітету										В.Рачук